## 集成
状态同步
测试环境 | 1 空调(2P/3P)x1
2 环境温度传感器x1
3 回风温度传感器x1
4 人体传感器x1
5 控制器x1
6 空调采集器3P x1 (后续称 采集器)
7 辅助热源 x1 （参考实际需求）
8 环境温度传感器连接值控制器的单总线端子 回风温度传感器连接值采集器的单总线端子，放置在空调的回风口/进风口处，安装牢固。 人体传感器连接至控制器的485总线端子，放置在空旷环境。
9 控制器、采集器、环境温度传感器、回风温度传感器、人体传感器均已添加至平台
前置条件 | 控制器固件版本
采集器固件版本
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1300 | 0 | * 回风温度达到预设上下限 温度，自动启停空调机 | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于在线状态 平台可查所有设备已在线 * 回风温度传感器位置: - 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 * 人体传感器, 断开人体传感器的连接 * 安装辅助热源出风口对准空调回风温度传感器 - 安装效果: 开启热源后，能够将回风温度加热到30℃以上 - 辅助热源关机 | 1 登录平台(运维账号)，查看空调回风温度及压缩机 工作状态视图 * 一个网页进入 设备管理->站点设备信息->目标站点-> 数据报表->传感器数据->目标空调机->回风温度 * 另一个网页进入 设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表->设备数据->目标控制器-> 运行时长， 关注页面中的彩色线条视图。
|  |  | 空调机设置 - 手动设置空调机模式为制冷模式 - 制冷目标温度，设置为16℃(空调机制冷能力的最低温度) - 设置完毕，手动关闭空调机 | 2 开启辅助热源，对空调回风温度传感器加热。 | * 步骤1中开启的彩色线条视图中,蓝色线条处于“节能”位置处 * 查看步骤1开启的空调回风温度曲线图，最新节点呈上升趋势 * 当温度上升到预设的28℃，空调机开机并吹出冷风。 * 空调机吹出冷风后，回风温度曲线图,最新节点呈下降趋势 * 当温度下降到19摄氏度，空调机关闭。
节能配置 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： - 温度来源：选择“回风”温度传感器 - 工作温度上限： 28℃ - 工作参数上限补偿值: 0 (默认) - 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) - 工作参数下限补偿值: 0 (默认) - 单击“保存”按钮
运行配置 - 登录平台，设备管理 -> 在运行控制器维护 -> 目标控制器 -> 运行状态, 按如下设置: + 空调通电状态: 通电 + 压缩机运行状态: 待机 + 节能状态: 开启 单击 ”保存并下发“ 按钮
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注