## 集成
实时用电数据-1100
测试环境 | 1 空调(2P/3P)x1
2 环境温度传感器x1
3 回风温度传感器x1
4 人体传感器x1
5 控制器x1
6 空调采集器3P x1 (后续称 采集器)
7 辅助热源 x1 （参考实际需求）
8 环境温度传感器连接值控制器的单总线端子 回风温度传感器连接值采集器的单总线端子，放置在空调的回风口/进风口处，安装牢固。 人体传感器连接至控制器的485总线端子，放置在空旷环境。
9 控制器、采集器、环境温度传感器、回风温度传感器、人体传感器均已添加至平台
前置条件
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项目前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1100 | 0 | 空调机-开/关机 实时用电数据 同步 | 1 节能设备电源均已接通。 2 节能设备已正确接入平台。 | 1 登录平台(运维账号)，进入 设备管理 -> 在运行控制器维护 -> 选择目标控制器(查询、选择) -> 运行状态。 2 对目标控制器设置如下: * 空调通电状态: 通电 * 节能状态: 开启 3 单击 ”保存并下发“ 按钮。
|  |  | 3 控制器、采集器、空调等所有设备通电， 并处于工作状态 4 平台可查所有设备已在线 5 回风温度传感器位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 6 辅助热源，直吹回风温度传感器。辅助热源默认关机。 | 4 浏览器同时打开网页 (运维账号登录平台) * 查看采集器状态: 设备管理->站点设备信息->目标站点-> 数据报表->设备数据->目标控制器->运行时长 | 采集器状态页面: 图表中的黄色线条位置处于"空调关机"位置。
|  |  | 7 设置节能参数 * 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" * 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. * 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境, 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 5 浏览器同时打开网页 (运维账号登录平台) * 查看用电数据: 设备管理->站点设备信息->目标站点-> 数据报表->用电数据->目标控制器->当日实时用电数据 | 从操作步骤1 至此时，当日实时用电数据中的“电流”、“功率" 数据的波形线没有明显波动（尖状波形）。
|  |  |  | 6 将平台页面滑动至最下方(彩色多数据视图)，关注图中以下内容: * 空调开机、空调关机线条 (黄色) | 查看采集器状态页面: * 图表中的黄色线条位置处于"空调关机"位置。
|  |  |  | 7 开启辅助热源(默认关机状态)，对回风温度加热。 8 空调自动开启制冷模式后，关闭辅助热源。 | 1 步骤7后，等待回风传感器温度超过28℃后， 空调机自动开机制冷。 2 空调机制冷开启后: 查看采集器状态页面: 图表中的黄色线条处于"空调开机"位置。 查看当日实时用电数据: 制冷启动后20s内”电流“、”功率“ 数据出线明显的 幅度变化(尖状波形-波谷变为波峰)。 3 步骤8后， 空调机持续制冷, 直至回风温度低于19℃ ,空调机停止制冷。 4 空调机制冷停止后: 查看采集器状态页面: 图表中的黄色线条位置处于"空调关机"位置。 查看当日实时用电数据: 制冷停止后20s内”电流“、”功率“ 数据出线明显的 幅度变化(由波峰将为波谷)。
|  |  |  | 9 查看步骤5打开的”当日实时用电数据“页。 | 步骤7操作完成后，30秒内，
1101 |  | 空调机-分/合闸 用电数据同步
3
4