## 集成
状态同步
测试环境 | 1 空调(2P/3P)x1
2 环境温度传感器x1
3 回风温度传感器x1
4 人体传感器x1
5 控制器x1
6 空调采集器3P x1 (后续称 采集器)
7 辅助热源 x1 （参考实际需求）
8 环境温度传感器连接值控制器的单总线端子 回风温度传感器连接值采集器的单总线端子，放置在空调的回风口/进风口处，安装牢固。 人体传感器连接至控制器的485总线端子，放置在空旷环境。
9 控制器、采集器、环境温度传感器、回风温度传感器、人体传感器均已添加至平台
前置条件
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1000 | 0 | 空调机开机、关机 发生事件后的状态同步 | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于工作状态 平台可查所有设备已在线 回风温度传感器位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 浏览器打开网页，在测试全过程中查看数据使用 * 用运维账号登录平台。 * 一个网页打开平台 设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表->设备数据->目标控制器->运行时长
|  |  |  | 2 将平台页面滑动至最下方(彩色多数据视图)，关注图中以下内容: * 空调开、关机线条 (黄色) | 步骤2后，查看页面: * 图表中的黄色线条当前时刻位置处于"关机"位置
|  |  |  | 3 手动将空调机开机(按下空调机面板/遥控器上的开机键) * 此步骤需要记录操作的时间 "时:分:秒" | 步骤3后，查看页面: * 图表中的黄色线条位置处于"开机"位置, 维持约20s后，回到“关机”位置。
4
1001 |  | 空调机分闸、合闸 发生事件后的状态同步 | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于工作状态 平台可查所有设备已在线 回风温度传感器位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 浏览器打开网页，在测试全过程中查看数据使用 * 用运维账号登录平台。 * 一个网页打开平台 设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表->设备数据->目标控制器->运行时长
|  |  |  | 2 将平台页面滑动至最下方(彩色多数据视图)，关注图中以下内容: * 空调通、断电曲线(绿色) | 步骤2后，查看页面: * 图表中的绿色线条当前时刻位置处于通电位置
|  |  |  | 3 浏览器打开网页 * 用运维账号登录平台。 * 依次打开进入: 设备管理->在运行控制器维护-> 目标控制器->运行状态 | 步骤3中显示: * 空调通断电状态: 通电
|  |  |  | 4 在“空调通电状态" 处勾选”断电“， 单击”保存并下发“按钮 * 记录单击”保存并下发“按钮的时间 时:分:秒 | 步骤4后, 回到步骤1所打开的页面。 * 查看彩色图标中绿色线条的位置 步骤4记录的时间之后20秒内，可以看到绿色线条的位置从通电变为断电
1002 |  | 空调机-压缩机启、停 时间发生后状态同步 | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于工作状态 平台可查所有设备已在线 回风温度传感器(空调机的)位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认)
4