## 集成
状态同步
测试环境 | 1 空调(2P/3P)x1
2 环境温度传感器x1
3 回风温度传感器x1
4 人体传感器x1
5 控制器x1
6 空调采集器3P x1 (后续称 采集器)
7 辅助热源 x1 （参考实际需求）
8 环境温度传感器连接值控制器的单总线端子 回风温度传感器连接值采集器的单总线端子，放置在空调的回风口/进风口处，安装牢固。 人体传感器连接至控制器的485总线端子，放置在空旷环境。
9 控制器、采集器、环境温度传感器、回风温度传感器、人体传感器均已添加至平台
前置条件 | 控制器固件版本
采集器固件版本
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1300 | 0 | * 回风温度达到预设上下限 温度，自动启停空调机 | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于在线状态 平台可查所有设备已在线 * 回风温度传感器位置: - 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 * 人体传感器, 断开人体传感器的连接 * 安装辅助热源出风口对准空调回风温度传感器 - 安装效果: 开启热源后，能够将回风温度加热到30℃以上 - 辅助热源关机 | 1 登录平台(运维账号)，查看空调回风温度及压缩机 工作状态视图 * 一个网页进入 设备管理->站点设备信息->目标站点-> 数据报表->传感器数据->目标空调机->回风温度 * 另一个网页进入 设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表->设备数据->目标控制器-> 运行时长， 关注页面中的彩色线条视图。
|  |  | 空调机设置 - 手动设置空调机模式为制冷模式 - 制冷目标温度，设置为16℃(空调机制冷能力的最低温度) - 设置完毕，手动关闭空调机 | 2 开启辅助热源，对空调回风温度传感器加热。 | * 步骤1中开启的彩色线条视图中,蓝色线条处于“节能”位置处 * 查看步骤1开启的空调回风温度曲线图，最新节点呈上升趋势 * 当温度上升到预设的28℃，空调机开机并吹出冷风。 * 空调机吹出冷风后，回风温度曲线图,最新节点呈下降趋势 * 当温度下降到19摄氏度，空调机关闭。
节能配置 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： - 温度来源：选择“回风”温度传感器 - 工作温度上限： 28℃ - 工作参数上限补偿值: 0 (默认) - 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) - 工作参数下限补偿值: 0 (默认) - 单击“保存”按钮
运行配置 - 登录平台，设备管理 -> 在运行控制器维护 -> 目标控制器 -> 运行状态, 按如下设置: + 空调通电状态: 通电 + 压缩机运行状态: 待机 + 节能状态: 开启 单击 ”保存并下发“ 按钮
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1301 | 1300 | 节能开启时， - 有人进入节能关闭 - 无人状态节能开启 测试时机: - 系统开机后执行一次 - 系统自动运行6小时 - 系统自动运行12小时 | 同用例1300
|  |  | 接通人体感应模块 - 测试期间为避免感应模块受到干扰，模块安装在相对安静且无人的 环境 | 1 环境准备好后，人员退出人体感应范围。 在平台观察空调 运行状况 - 登录平台，进入页面 设备管理->设备站点信息-> 目标站点->数据报表->传感器数据->目标控制器-> 回风温度 | 观察空调回风温度曲线，在温度上限、下限之间规律波动。温度 上下限与预期相同。
|  |  | 人体感应相关设置 - 登录平台(运维账号), 进入 设备管理->在运行控制器维护-> 目标控制器->节能配置->站点工作参数设定, 修改配置如下: - 人体感应开关: 开启 - 有人自动退出节能开关: 开启 - 单击“保存”按钮 | 2 步骤1后，空调的回风温度曲线变化符合预期且回风温度曲线完成一个周期后执行: - 人员进入人体感应量程范围，持续走动2分钟。 - 完成动作，人员退出人体感应范围。 | * 人员进入人体感应范围后，保持持续走动。 * 同时观察人体感应模块的led灯。 * 人体活动期间，人体模块的红色灯保持常亮。 * 人体进入后，空调机自动开机。
|  |  |  | 3 查看平台中人体感应数据的变化和空调机运行状态的线条位 置变化: - 登录平台，进入页面 设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表->传感器数据->目标控制器-> 目标人体数据 - 登录平台，进入页面 设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表->设备数据->目标空调->运行时长 | * 人员退出后 - 人体传感器最新节点显示数据如下: 是否有人：有人 有人时长: 接近2分钟(±1分钟) - 空调机持续开机 - 运行时长页面： + 人体线条(淡蓝色)处于“有人”位置 + 节能线条(蓝色) 处于 “节能”位置 + 开关机线条(黄色)处于"开机"位置 * 人员退出后10分钟 - 人体感应最近节点显示数据如下: 是否有人: 无人 - 空调机自动关机
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1302 | 1300 | 节能开启时，外来因素影响 空调机开关机 - 回风温度达到工作上限 (28℃)后，人为操作 关机。 | 同用例1300 | 1 节能系统运行至少一个周期(自动开关机完成一次)后执行 - 待空调机回风温度上升至28℃，自动开机。 立即执行手动关机 - 关闭辅助热源 | * 空调机回风温度上升达到28摄氏度后，空调机自动开机。 * 手动关机后，空调机关机。 * 回风温度下降到19℃后，空调机(开关信号方式控制)会响应开机 （应当执行关机，但空调机的控制方式为简单脉冲信号， 无法区分开关机） * 回风温度持续低于19℃，1分钟后空调再次收到信号，执行关机。
断开人体感应模块的通信 开启辅助热源对空调回风温度传感器加热 节能模式正常工作1个周期
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注