## 集成
状态同步
测试环境 | 1 空调(2P/3P)x1
2 环境温度传感器x1
3 回风温度传感器x1
4 人体传感器x1
5 控制器x1
6 空调采集器3P x1 (后续称 采集器)
7 辅助热源 x1 （参考实际需求）
8 环境温度传感器连接值控制器的单总线端子 回风温度传感器连接值采集器的单总线端子，放置在空调的回风口/进风口处，安装牢固。 人体传感器连接至控制器的485总线端子，放置在空旷环境。
9 控制器、采集器、环境温度传感器、回风温度传感器、人体传感器均已添加至平台
前置条件 | 控制器固件版本
采集器固件版本
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1000 | 0 | 空调机开机、关机 发生事件后的状态同步 | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于在线状态 平台可查所有设备已在线 回风温度传感器位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 浏览器打开网页，在测试全过程中查看数据使用 * 用运维账号登录平台。 * 一个网页打开平台 设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表->设备数据->目标控制器->运行时长
|  |  |  | 2 将平台页面滑动至最下方(彩色多数据视图)，关注图中以下内容: * 空调开、关机线条 (黄色) | 步骤2后，查看页面: * 图表中的黄色线条当前时刻位置处于"关机"位置
|  |  |  | 3 手动将空调机开机(按下空调机面板/遥控器上的开机键) * 此步骤需要记录操作的时间 "时:分:秒" | 步骤3后，查看页面: * 图表中的黄色线条位置处于"开机"位置, 维持约20s后，回到“关机”位置。
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1001 | 0 | 空调机分闸、合闸 发生事件后的状态同步 | 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于在线状态 平台可查所有设备已在线 回风温度传感器位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 浏览器打开网页，在测试全过程中查看数据使用 * 用运维账号登录平台。 * 一个网页打开平台 设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表->设备数据->目标控制器->运行时长
|  |  |  | 2 将平台页面滑动至最下方(彩色多数据视图)，关注图中以下内容: * 空调通、断电曲线(绿色) | 步骤2后，查看页面: * 图表中的绿色线条当前时刻位置处于通电位置
|  |  |  | 3 浏览器打开网页 * 用运维账号登录平台。 * 依次打开进入: 设备管理->在运行控制器维护-> 目标控制器->运行状态 | 步骤3中显示: * 空调通断电状态: 通电
|  |  |  | 4 在“空调通电状态" 处勾选”断电“， 单击”保存并下发“按钮 * 记录单击”保存并下发“按钮的时间 时:分:秒 | 步骤4后, 回到步骤1所打开的页面。 * 查看彩色图标中绿色线条的位置 步骤4记录的时间之后20秒内，可以看到绿色线条的位置从通电变为断电
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1002 | 0 | 空调机-压缩机启、停 时间发生后状态同步 | * 开启节能控制: 登录平台(运维账号)， 设备管理->在运行控制器维护-> 目标控制器->运行状态， 设置如下: - 空调通电状态: 通电 - 压缩机运行状态: 待机 - 节能状态: 开启 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于在线状态 平台可查所有设备已在线 回风温度传感器(空调机的)位置: * 安装在距离空调出风口1-1.5m处，空调出风直吹回风 温度传感器 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： * 工作温度上限： 28℃ * 工作参数上限补偿值: 0 (默认) * 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) * 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 查看空调机用电及运行状态 打开平台查看空调机的电流及运行数据 - 登录平台(运维账号），设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表。 - 用电数据： 选择空调机，查看当日实时用电数据::电流 - 设备数据： 选择空调机->运行时长， 查看压缩机的线条(红色)位置 | * 空调机的实时电流最后采样点数值处于很低范围 (小于 1.0) * 空调机的压缩机工作状态线条(红色)， 处于“压缩机待机”位置 * (空调机面板)此时空调机的实际工作状态为“待机”， 通电且无风吹出
|  |  |  | 2 关闭节能控制: 登录平台(运维账号)， 设备管理->在运行控制器维护-> 目标控制器->运行状态， 设置如下: - 空调通电状态: 通电 - 压缩机运行状态: 待机 - 节能状态: 关闭 单击“保存并下发”按钮 | 单击完毕“保存并下发”按钮后，10秒内， 空调机的状态从”待机“变为”运行" （此预期效果与空调机的默认配置相关。可不参考）
|  |  |  | 3 设置空调机模式 - 开启空调机，设置制热模式，设置制热温度20℃ (高于环境温度2℃，当前环境温度18℃) | 步骤3后，空调机出风口有热风吹出。
|  |  |  | 4 步骤3操作完毕，且空调出风口有热风吹出后执行, 打开平台查看空调机的电流及运行数据 - 登录平台(运维账号），设备管理->站点设备信息-> 目标站点->数据报表。 - 用电数据： 选择空调机，查看当日实时用电数据::电流 - 设备数据： 选择空调机->运行时长， 查看压缩机的线条(红色)位置 步骤4后，当前状态保持5分钟，再执行后续步骤 | * 查看空调机的用电数据::电流数值变化: 当电流值明显变大后(曲线呈上升趋势)， 执行以下数据核对. - 空调机的压缩机工作状态线条(红色)， 处于“压缩机运行”位置
|  |  |  | 5 设置空调机模式(空调机面板操作) - 设置空调机工作模式为制冷 - 设置空调机温度为16℃ 6 开启节能控制: 登录平台(运维账号)， 设备管理->在运行控制器维护-> 目标控制器->运行状态， 设置如下: - 空调通电状态: 通电 - 压缩机运行状态: 待机 - 节能状态: 开启 单击“保存并下发”按钮 | 步骤5后: - 参考步骤4，查看工作用电数据::电流值的大小， 在数分钟内从大值变为小值(小于1.0) - 参考步骤4, 当电流值小于1.0后 查看压缩机工作状态, 处于“压缩机待机"位置。 步骤6后10秒内，空调机立即关机。
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1003 | 0 | *节能开启状态 *空调机-压缩机待机状态 *人体传感器未触发 上述状态保持无变化 * 压缩机状态上报频率: - 间隔最长1小时更新 状态一次 - 每日0点时，更新一次 | * 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于在线状态 平台可查所有设备已在线 * 设置节能工作温度(保持空调机长时间待机) - 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： + 工作温度上限： 28℃ + 工作参数上限补偿值: 0 (默认) + 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) + 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 查看“当日实时数据" 页面-压缩机数据点 - 登录平台，设备管理 -> 站点设备信息 -> 目标站点 -> 数据报表 -> 设备数据 -> 目标空调 -> 启停时长。 - 观察图中，新增数据点的时间 - 记录当前时间 时:分:秒
|  |  | * 设置节能状态 - 登录平台，设备管理 -> 在运行控制器维护 -> 目标控制器 -> 运行状态, 按如下设置: + 空调通电状态: 通电 + 压缩机运行状态: 待机 + 节能状态: 开启 单击 ”保存并下发“ 按钮 | 2 完成步骤1, 每间隔70分钟查看一次“当日实时数据”,中新增 数据采样点。 - 在测试时间内新增的所有数据点的时间，比较相邻两点 的时间差 | * 压缩机线条数据点的时间: 相邻数据点的时间差 不超过1小时(±3分钟)。 * 在测试周期内, 00:00(±3分钟)处可查看到压缩机数据
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1004 | 0 | *节能关闭状态 *空调机-压缩机运行状态 *人体传感器未触发 上述状态保持无变化 * 压缩机状态上报频率: - 间隔最长1小时更新 状态一次 - 每日0点时，更新一次 * 人体数据上报频率 - 间隔最长30分钟 更新一次 | * 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于在线状态 平台可查所有设备已在线 * 设置节能工作温度(保持空调机长时间待机) - 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： + 工作温度上限： 28℃ + 工作参数上限补偿值: 0 (默认) + 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) + 工作参数下限补偿值: 0 (默认) | 1 查看“当日实时数据" 页面-压缩机数据点 - 登录平台，设备管理 -> 站点设备信息 -> 目标站点 -> 数据报表 -> 设备数据 -> 目标空调 -> 启停时长。 - 观察图中，新增数据点的时间 - 记录当前时间 时:分:秒
|  |  | * 设置节能状态 - 登录平台，设备管理 -> 在运行控制器维护 -> 目标控制器 -> 运行状态, 按如下设置: + 空调通电状态: 通电 + 压缩机运行状态: 运行 + 节能状态: 关闭 单击 ”保存并下发“ 按钮 * 参考测试环境温度 - 冬季时，手动开启制热，将空调保持持续运行 - 夏季时，手动开启制冷，将空调保持持续运行 | 2 完成步骤1, 每间隔6小时查看一次“当日实时数据”,中新增 数据采样点。共计检测数据持续时长大于25小时。 - 在测试时间内新增的所有数据点的时间，比较相邻两点 的时间差 | * 压缩机线条数据点的时间: 相邻数据点的时间差 不超过1小时(±3分钟)。 * 在测试周期内, 00:00(±3分钟)处可查看到压缩机数据
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1005 | 0 | 节能/非节能状态 同步 | * 控制器、采集器、空调等所有设备通电，并处于在线状态 平台可查所有设备已在线 * 设置节能工作温度 - 登录平台，"设备管理" -> "在运行控制器维护" 单击“查询”， 在查询列表中选择目标控制器. 在控制器的“节能配置”中设置： + 工作温度上限： 28℃ + 工作参数上限补偿值: 0 (默认) + 工作温度下限： 19℃ (参考测试环境， 此值高于实测空调待机时回风温度， 且在空调制冷能力范围) + 工作参数下限补偿值: 0 (默认) - 设置空调机工作模式: (使空调机在节能关闭时能够自动运行) 冬季: 设置为制热模式， 温度设定高于环境温度2℃. 夏季: 设置为制冷模式， 温度设定低于环境温度10℃ | 1 查看当前节能状态 - 登录平台(运维账号), 进入 设备管理->在运行设备维护-> 目标控制器->运行状态。 - 按照以下选项设置: 空调通电状态: 通电 压缩机运行状态: 待机 节能状态: 开启
* 设置节能状态 - 登录平台，设备管理 -> 在运行控制器维护 -> 目标控制器 -> 运行状态, 按如下设置: + 空调通电状态: 通电 + 压缩机运行状态: 运行 + 节能状态: 关闭 单击 ”保存并下发“ 按钮
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注
1006 | 0 | 压缩机运行时长统计 （数据报表->运行时长->压缩机运行时长）
用例编号 | 用例依赖 | 子项目名称 | 子项前置条件 | 操作 | 预期 | 结果 | 备注